使用说明书

1、概述：

JT-RBJ0103Z型家用可燃气体探测器是依据国标《GB15322.2-2019可燃气体探测器 第二部分：家用可燃气体探测器》进行设计制造的。

该探测器，采用了高品质气敏原件，结合先进电子技术及精良工艺而制成。各项功能采用不同颜色的高亮聚光LED指示；性能高、低功耗、操作简单、维护方便等优点；采用进口传感器，性能稳定，灵敏度高；抗中毒性好，抗干扰能力强；节能、损耗小。

本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程：《GB15322.2-2019可燃气体探测器 第二部分：家用可燃气体探测器》

2、产品技术指标

| 检测原理 | 半导体式 | 检测气体 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 误差 | ±3%LEL | 报警点 | 8%LEL |
| 报警方式 | 声光报警 | 采样方式 | 自然扩散 |
| 工作电压 | AC220V±15% | 贮存温度 | -25℃～55℃ |
| 压力限制 | 86kPa～106kPa | 使用场所 | 家庭管道天然气的泄露检测 |
| 工作环境 | 湿度≤93%RH；温度0℃～55℃ |  |  |
| 输出接点 | 12V脉冲常开输出（打阀）/ AC220V排风（选配，功率≤80W） |  |  |
| 存储 记录 | 报警、报警恢复、故障、故障恢复、掉电、上电、失效 |  |  |
| 外形尺寸 | 120mm*80mm*37mm |  |  |

3、外形结构图：

指示灯：

正常指示：接通电源后，绿色指示灯频闪，传感器进入预热状态，60s后，指示灯常亮，进入监控状态。

报警指示：气体浓度超过报警点时，红色指示灯常亮、蜂鸣器响，当环境中气体浓度低于报警点时，报警状态复位；长按自检按键3S后，蜂鸣器停止报警，红色指示灯闪烁。

故障指示：如果发现黄色故障指示灯亮，说明探测器出现故障，此时不再具有检测报警功能，请与经销商或厂家联系。

寿命指示：传感器的使用寿命为5年。产品累计通电时间至5年时寿命指示灯闪亮，请及时更换探测器。

4、产品安装

4-1 安装位置：探测器的安装位置应根据所使用的燃气及燃气灶具的位置等实际情况分析决定，但应遵循以下原则：探测器与燃气使用器具应位于同一房间；安装在距离燃气灶水平距离0.5米以外4米以内；安装于距离天花板的垂直距离为≤0.3米；如果房间内有障碍物，探测器要和潜在泄漏源位于障碍物的同一侧；

请不要安装在以下位置：

直接受燃烧器具等产生的排气、蒸汽、油烟影响的场所；在橱柜里或其下面；潮湿或湿润的区域；热水房及夜间断电的场所；温度-10℃以下或55℃以上的地方或室外；靠近门窗或任何可能受气流影响地方，如排风扇或气孔；污垢或尘土可能聚积堵塞探测器并阻止它工作的场所；有机硅（例如玻璃胶）、硫化物含量较高场所。

4-2探测器的安装：1、请在墙壁适宜的位置上打一个Φ6的固定孔，将胀塞插入孔中，将木螺丝旋入胀塞中，然后将探测器背面的凹槽对准木螺丝， 向下压入固定。2、使用两个Φ6的胀塞螺丝将探测器固定板固定到墙壁上，然后将探测器固定到固定板上（安装尺寸见外形结构图）。

4-3电磁阀的安装：将电磁阀按进气的标志方向正确安装于进户管道总阀后，燃气计量表前，探测器固定牢固后接通电源，并将控制线与电磁阀正确连接。

5、产品使用：

按照“产品安装”中的要求，将探测器安装固定好。1、将探测器接通AC220V电源，绿色电源指示频闪，此时无检测功能，60s预热后，绿色指示灯常亮，同时发出“嘀”的一声，探测器进入正常监控状态。2、当环境中的被检测气体浓度达到报警点时，探测器进入报警状态，红色指示灯常亮，同时蜂鸣器鸣响，并驱动继电器或电磁阀动作。3、当探测器报警时，请立即切断气源，打开窗户通风，严禁开、关任何电器，并速请燃气公司专业人员前来排除泄漏故障。4、在通风措施实施后，环境中被检测气体浓度下降，当浓度低于报警点以下时，停止报警，探测器恢复正常监控。监控状态下，按下“自检”按键，可检测探测器的蜂鸣器、指示灯是否正常工作。

6、产品维护

本产品经长期储存及长途运输后，在首次使用时需要通电老化24h以上，才能达到最佳使用性能；经常用干净的软毛刷或绒布擦拭清理探测器外壳，确保探测器进气通畅；避免被腐蚀或水淋等情况；传感器要避免高浓度气体的冲击，这样可能会降低传感器的灵敏度；避免经常断电，经常性的断电会导致传感器不稳定；请不要随意切断电源，保证探测器持续稳定的工作；探测器中气体传感器设计使用寿命为5年。因使用环境不同传感器的使用寿命可能会发生变化：探测器应定期测试校准。（由于涉及专业知识，建议由专业人员操作）

7、常见故障

① 通电后指示灯不亮——检查电源插座是否牢固 ② 故障指示灯亮——传感器损坏，建议更换 如果探测器长时间未通电，通电后可能出现报警现象，老化3-5分钟后报警自动取消。

8、售后

本产品自出厂之日起保修期壹年（不可抗拒力和人为因素除外）。请勿私自拆解本产品，一经打开，保修服务自动终止。

9、可更换元件

◆ 传感器

10、注意事项

1、测试气体请选用天然气，切勿使用打火机测试！2、探测器应定期测试校准，周期不超过1年。3、寿命灯闪烁，请及时更换探测器！

本说明书的内容及本产品的规格如有变更，恕不另行通知

济南瑞安电子有限公司

山东省济南市高新区温泉路6118号

电话：0531-80972678   传真：0531-80972679

网址：www.ruiandianzi.com